## Perdite Accessori
|  |  | CONDENSAZIONE | [5 empty] | TRADIZIONALI |  |  | Počet |  | ATMOSFÉRICKÝ KOTEL STANDARD |  |  | KONDENZAČNÍ KOTEL CONDENSING
Výpočet odkouření Smoke system check |  |  | SDOPPIATO 80 C13-C33 | SDOPPIATO 80 C53 | SDOPPIATO 80 B 23 | SDOPPIATO 60 | SDOPPIATO 60 C33 | SDOPPIATO 60 C53 | SDOPPIATO 80 C12-C32 | SDOPPIATO 80 C52 | SDOPPIATO 80 B 22 | Sání Inlet | Odtah Outlet | DĚLENÉ 2 x 80mm TWIN 80 C12-C32-C52 |  | DĚLENÉ 2 x 80mm TWIN 80 B 22 | DĚLENÉ 2x80 nebo 60mm TWIN 80 or 60 C13-C33-C53 |  | DĚLENÉ 2 x 80mm TWIN 80 B 23 | SDOPPIATO 60 TWIN 680 C13-C33-C53
[16 empty] | POUZE ODTAH |  |  | POUZE ODTAH
[14 empty] | 40 [Cps] 20 A + 20 S |  | 20 [Cps] | 50 [Cps] 20 A + 30 S |  | 30 [Cps] | 50 [Cps] 20 A + 30 S
|  | DOC UNICAL | 50 [Cps] = 20 A + 30 S | 46 [Cps] | 25 [Cps] | 29 [Cps] | 50 [Cps] = 20 A + 30 S | 50 [Cps] = 20 A + 30 S | 40 [Cps] = 20 A + 20 S | 40 [Cps] = 20 A + 20 S | 40 [Cps] |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30
komponentY / Component | Popis/Description | [Cps] | Perdite [Cps] | Perdite [Cps] | Perdite [Cps] | Perdite [Cps] | Perdite [Cps] | Perdite [Cps] | Perdite [Cps] | Perdite [Cps] | Perdite [Cps] |  |  | Vzduch | Spaliny | Spaliny | Vzduch | Spaliny | Spaliny | A / I | S / O
| Příruby 80mm / Scarico | 0 | // | // | // | // | // | // | 0 | 0 | // |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Rozdělovač 2x80mm / Scarico | 10 | // | // | // | // | // | // | 10 | 10 | // |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Rozdělovač 2x80mm / Scarico X KONDENZAČNÍ | 10 | 10 | 10 | // | 10 | 10 | 10 | // | // | // |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Příruba 60/100 / 80mm pro sání z místnosti - B22 | 8 | // | // | 8 | // | // | // | // | // | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Koleno 45° - F 80 mm | 4 | 4 | 4 | 4 | // | // | // | 4 | 4 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koleno 45° - F 60 mm | 15 | // | // | // | 0.5 | 0.5 | 0.5 | // | // | // |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koleno 90° - F 80 mm | 14 | 14 | 14 | 14 | // | // | // | 14 | 14 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oblouk 90° - F 80 mm | 6 | 6 | 6 | 6 | // | // | // | 6 | 6 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oblouk 90° - F 60 mm | 15 | // | // | // | 2.5 | 2.5 | 2.5 | // | // | // |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redukce Ø 80 na Ø 60 mm | 2 | // | // | // | 2 | 2 | 2 | // | // | // |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redukce Ø 60 na Ø 80 mm | 0 | // | // | // | 0 | 0 | 0 | // | // | // |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sběrač kondenzátu - F 80 mm Ispezione Fumi - F 80 mm | 4 | 4 | 4 | 4 | // | // | // | 4 | 4 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prodloužení L=1 m - F 80 mm | 2 | 2 | 2 | 2 | // | // | // | 2 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prodloužení L=1 m - F 60 mm | 5 | // | // | // | 1 | 1 | 1 | // | // | // |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prodloužení L=0,5 m - F 80 mm | 1 | 1 | 1 | 1 | // | // | // | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prodloužení L=0,5 m - F 60 mm | 2.5 | // | // | // | 0.5 | 0.5 | 0.5 | // | // | // |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dvě po sobě jdoucí kolena 90° - F 80 mm | 20 | 20 | 20 | 20 | // | // | // | 20 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dva po sobě jdoucí oblouky 90° - F 80 mm | 9 | 9 | 9 | 9 | // | // | // | 9 | 9 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koleno 90° + koleno 45° - F 80 mm | 13 | 13 | 13 | 13 | // | // | // | 13 | 13 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohyb 90° + koleno 45° - F 80 mm | 8 | 8 | 8 | 8 | // | // | // | 8 | 8 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Trubka s sací koncovkou 1 m - F 80 mm | 3 | 3 | 3 | // | // | // | // | 3 | 3 | // |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Trubka s sací koncovkou 1 m - F 60 mm | 3.5 | // | // | // | 3.5 | 3.5 | 3.5 | // | // | // |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Trubka odtah s koncovkou 1 m - F 80 mm | 5 | 5 | 5 | 5 | // | // | // | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Trubka odtah s koncovkou 1 m - F 60 mm | 5 | // | // | // | 5 | 5 | 5 | // | // | // |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Komín 2x80 / 80/125mm L= 1 m | 16 | 16 | 16 | // | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | // |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Komín odtah - F 80 mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0