## Slide 1
CONNESSIONI ELETTRICHE
2
ALIMENTAZIONE ELETTRICA
ALIMENTAZIONE (230 V L2-L3-N)
(400 V L1-L2-L3-N)
N.B. PER ALIMENTAZIONI TRIFASE, SE FOSSE INVERTITA UNA FASE, IL CONTROLLO NON SI ALIMENTA

## Slide 2
CONNESSIONI ELETTRICHE
2
SEZIONE CAVI 4mm2 6mm2 10mm2

## Slide 3
CONNESSIONI ELETTRICHE
2
MORSETTIERA
RISORSE I/O IN MORSETTIERA UTENTE:
2 USCITE A CONTATTO DI SCAMBIO (IN TENSIONE) (12A, 230V)
5 USCITE DIGITALI (IN TENSIONE)
2 INGRESSI DIGITALI
1 INGRESSO 0-10V
ALTRO:
ALIMENTAZIONE 12 V TASTIERA REMOTA
SEGNALE MODBUS TASTIERA REMOTA

## Slide 4
CONNESSIONI ELETTRICHE
2
MORSETTIERA
ALIMENTAZIONE (230 V L2-L3-N)
(400 V L1-L2-L3-N)
2 USCITE DIGITALI 230 v A CONTATTO DI SCAMBIO
SEGNALE MODBUS + ALIMENTA-ZIONE TASTIERA REMOTA
2 INGRESSI ANALOGICO / DIGITALI (ES. SONDA BOLLITORE, SONDA MANDATA ACQUA, UMIDOSTATO)

## Slide 5
CONNESSIONI ELETTRICHE
2
MORSETTIERA
2 USCITE DIGITALI 230 V
USCITA DIGITALE 230 V
INGRESSO SEGNALE 0-10
INGRESSO DIGITALE

## Slide 6
MORSETTIERA
2
COMANDO ESTERNO ON-OFF
CONTATTO ABILITATO DI DEFAULT
N.B. CON CONTATTO ON/OFF APERTO, IL DISPLAY VISUALIZZERA’ E00

## Slide 7
COMANDO DIGITALE DI SERIE
GAMMA HP_OWER
2

## Slide 8
Password manutentore: 90 o 195
GAMMA HP_OWER
2
CONTROLLO DIGITALE

## Slide 9
GAMMA HP_OWER
2
CONTROLLO DIGITALE

## Slide 10
U = sempre visibile , M = visibile se inserita la password manutentore
CONTROLLO DIGITALE

## Slide 11
SET POINT (SEt)
CONTROLLO DIGITALE
2
SET POINT °C | INVERNO HEA | ESTATE COO
1 | 45 (35 – 55/57) | 7 (5-18)
2 | 35 (25-45) | 18 (7-23)

## Slide 12
CONTROLLO DIGITALE

## Slide 13
INGRESSI ANALOGICI (tP)
CONTROLLO DIGITALE
2

## Slide 14
INGRESSI ANALOGICI (tP)
CONTROLLO DIGITALE
2
t05
t02
t01
t06
t03
t04
t07

## Slide 15
CONTROLLO DIGITALE

## Slide 16
DESCRIZIONE | CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEL GRUPPO | INDICE DEL PARAMETRO
Configurazione | CnF | H01-
Compressore | CP | C01-
Ventilatore | FAn | F01-
Allarmi | ALL | A01-
Regolazione | Re | b01-
Pompa | PUP | P01-
Resistenze elettriche | Fro | r01-
Sbrinamento | dFr | d01-
Valvola elettronica | EEu | U01-
Offset | OFF | o01-
CONTROLLO DIGITALE
2
PARAMETRI (PAr)

## Slide 17
DESCRIZIONE | CODICE IDENTIFICATIVO DEL GRUPPO | INDICE DEL PARAMETRO
Configurazione | CnF | H-
Compressore | CP | C-
Ventilatore | FAn | F-
Allarmi | ALL | A-
Regolazione | Re | b-
Pompa | PUP | P-
Resistenze elettriche | Fro | r-
Sbrinamento | dFr | d-
Valvola elettronica | EEu | U-
Offset | OFF | o-
Valvola miscelatrice | rAd | i-
Solare | SUn | S-
Preparatore ACS | AcS | Ac-
Hz massimi | LbH | L-
CONTROLLO DIGITALE
2
PARAMETRI (PAr)

## Slide 18
CONTROLLO DIGITALE
2
PARAMETRI (PAr): CONFIGURAZIONI (CnF)
ABILITARE/ MODIFICA INGRESSI/PORTE IN MORESETTIERA
CONFIGURAZIONE SISTEMA TRAMITE PARAMETRI H

## Slide 19
CONTROLLO DIGITALE
2
PARAMETRI (PAr): CONFIGURAZIONI (CnF)
ABILITAZIONE PREPARAZIONE ACS

## Slide 20
COMANDO DIGITALE: PREPARAZIONE ACS E GESTIONE RESISTENZA ELETTRICA

## Slide 21
PRODUZIONE ACS CON BOLLITORI ENERBOIL
GAMMA HP_OWER
2
Notes: 21

## Slide 22
SCAMBIATORI A DOPPIA ELICA CONCENTRICA
MAGGIORE SUPERFICIE DI SCAMBIO
CONNESSIONE COMBINATA POMPA DI CALORE – SOLARE TERMICO
PRODUZIONE ACS CON BOLLITORI ENERBOIL
GAMMA HP_OWER
2
Notes: 22

## Slide 23
ENERBOIL 300
SUPERFICIE SCAMBIATORE SUPERIORE: 3,7 MQ (LA STESSA DI UN PUFFER 2000)
SCAMBIATORE INFERIORE: 1,2 MQ PER SOLARE
LA GAMMA
GAMMA HP_OWER
2
Notes: 23

## Slide 24
ENERBOIL 500
SUPERFICIE SCAMBIATORE SUPERIORE: 5,2 MQ (LA STESSA DI UN PUFFER 4000)
SCAMBIATORE INFERIORE: 1,8 MQ PER SOLARE
BOLLITORI ENERBOIL: LA GAMMA
GAMMA HP_OWER
2
Notes: 24

## Slide 25
PRODUZIONE ACS CON BOLLITORI ENERBOIL PLUS
GAMMA HP_OWER
4
Notes: 25

## Slide 26
PRODUZIONE ACS CON BOLLITORI ENERBOIL PLUS
GAMMA HP_OWER
4
Notes: 26

## Slide 27
PRODUZIONE ACS CON BOLLITORI ENERBOIL PLUS
GAMMA HP_OWER
4
Notes: 27

## Slide 28
CONTROLLO DIGITALE
2
PARAMETRI (PAr): CONFIGURAZIONI (CnF)
ABILITAZIONE PREPARAZIONE ACS

## Slide 29
CONTROLLO DIGITALE
2
PARAMETRI (PAr): CONFIGURAZIONI (CnF)
ABILITAZIONE PREPARAZIONE ACS
ABILITARE LA SONDA BOLLITORE
ABILITARE IN MORSETTIERA ALIMENTAZIONE 3 VIE
CONNETTERE IN MORSETTIERA SONDA BOLLITORE
CONNETTERE IN MORSETTIERA ALIMENTAZIONE VALVOLA DEVITRICE
CONFIGURAZIONE SISTEMA TRAMITE PARAMETRI H
IMPOSTARE SET POINT ACS

## Slide 30
CONTROLLO DIGITALE
2
ABILITAZIONE PREPARAZIONE ACS
PARAMETRO H10 = 1 (DEFAULT H10=0)
ABILITARE FUNZIONE ACS
PARAMETRO H20 = 6 (DEFAULT H20=0), MORSETTI SAN-SAN
ABILITARE LA SONDA BOLLITORE
MORSETTIERA ALIMENTAZIONE 3 VIE (Già ABILITATO)
PARAMETRO H61 = 6 (DEFAULT H61=6), MORSETTI NC1,N1, NO1

## Slide 31
CONTROLLO DIGITALE
2
ABILITAZIONE PREPARAZIONE ACS
VALVOLA 3 VIE
SONDA SANITARIO
Commutazione valvola a 3 vie lato bollitore sanitario con fase al morsetto N01
Commutazione valvola a 3 vie lato “utenza” con fase al morsetto NC1

## Slide 32
CONTROLLO DIGITALE
2
ABILITAZIONE ACS
ACCUMULO COMBINATO

## Slide 33
CONTROLLO DIGITALE
2
ACCUMULO COMBINATO
PARAMETRO H10 = 1 (DEFAULT H10=0)
ABILITARE FUNZIONE ACS
PARAMETRO H20 = 6 (DEFAULT H20=0), MORSETTI SAN-SAN
ABILITARE LA SONDA BOLLITORE
ABILITAZIONE ACS
PARAMETRO H83 = 1 (DEFAULT H83=0)
ABILITARE FUNZIONE ACCUMULO COMBINATO
N.B. La valvola 3 vie verrà mantenuta commutata lato accumulo sia in modalità riscaldamento, sia sanitario (morsetti NC1, N, N01)

## Slide 34
CONTROLLO DIGITALE
2
SEGNALAZIONE STAGIONE IMPIANTO
USCITA IN TENSIONE
IMPIANTO
RAFFRESCAMENTO
IMPIANTO
RISCALDAMENTO

## Slide 35
CONTROLLO DIGITALE
2
SEGNALAZIONE STAGIONE IMPIANTO
USCITE IN TENSIONE CONFIGURABILI
N.B. Le uscite saranno in tensione per il funzionamento raffrescamento.

## Slide 36
CONTROLLO DIGITALE
2
ABILITAZIONE MORSETTI AEHN-AEH
OPPURE ABILITAZIONE MORSETTI NO1-N
PARAMETRO H58 = 31
PARAMETRO H61 = 31
SEGNALAZIONE STAGIONE IMPIANTO
USCITE IN TENSIONE CONFIGURABILI
OPPURE ABILITAZIONE MORSETTI DO4N-DO4
PARAMETRO H59 = 31
OPPURE ABILITAZIONE MORSETTI DO5N-DO5
PARAMETRO H60 = 31

## Slide 37
CONTROLLO DIGITALE
2
COMANDO ESTERNO ESTATE INVERNO
COMANDO ESTATE/INVERNO

## Slide 38
CONTROLLO DIGITALE
2
COMANDO ESTERNO ESTATE INVERNO
ABILITAZIONE H76 = 1, DEFAULT = 0
CONNESSIONE COMMUTATORE MORSETTI SW-SW
CONTATTO CHIUSO: «COOL», RAFFRESCAMENTO
CONTATTO APERTO: «HEAT», RISCALDAMENTO

## Slide 39
DOPPIO SET POINT (SEt)
CONTROLLO DIGITALE
2
SET POINT °C | INVERNO HEA | ESTATE COO
1 | 45 (35 – 57) | 7 (5-18)
2 | 35 (25-45) | 18 (7-23)
PERMETTE DI GESTIRE 2 MANDATE A TEMPERATURE DIFFERENTI
PERMETTE DI GESTIRE DEUMIDIFICAZIONE TRAMITE CIRCUITO DEDICATO

## Slide 40
CONTROLLO DIGITALE
2
ABILITAZIONE DOPPIO SET POINT
ABILITARE PARAMETRO H82:
PARAMETRO H82 = 0 (DEFAULT) DOPPIO SET POINT CON CONTROLLO TOUCH SCREEN ESTERNO
PARAMETRO H82 = 1 MODALITA’ CLASSICA
DOPPIO SET POINT (SEt)
PARAMETRO H82 = 2 DOPPIO SET POINT IN ESTATE
PARAMETRO H82 = 3 DOPPIO SET POINT IN INVERNO
PARAMETRO H82 = 4 DOPPIO SET POINT ATTIVO SIA IN INVERNO CHE IN ESTATE

## Slide 41
DOPPIO SET POINT (SEt)
CONTROLLO DIGITALE
2
UMIDOSTATO O TERMOSTATO
ESEMPIO

## Slide 42
DOPPIO SET POINT (SEt)
CONTROLLO DIGITALE
2
SET POINT °C | INVERNO HEA | ESTATE COO
1 | 45 (35 – 57) | 7 (5-18)
2 | 35 (25-45) | 18 (7-23)
IMPOSTARE I DOPPI SET POINT
ABILITARE INGRESSO UMIDOSTATO/TERMOSTATO IN MORSETTIERA (SE-SE) TRAMITE PARAMETRO H44 = 26
ABILITARE USCITA IN TENSIONE IN MORSETTIERA (DO5N-DO5) PER VALVOLA 3 VIE CON PARAMETRO H60=25

## Slide 43
CONTROLLO DIGITALE
2
CONNESSIONE MORSETTIERA
VALVOLA 3 VIE
TERMOSTATO / UMIDOSTATO

## Slide 44
CONTROLLO DIGITALE
2
Par. Reg:SET POINT DINAMICO
ABILITAZIONE: b08= 1 (DEFAULT = 0)
RAFFREDD.
RISCALD.
b09 = offset in cooling.
b11 = Set temperatura esterna in cooling.
b13 = Delta temperatura in cooling.
b10 = offset in heating.
b12 = Set temperatura esterna in heating.
b14 = Delta temperatura in heating.

## Slide 45
CONTROLLO DIGITALE
2
SET POINT DINAMICO
ES. RISCALDAMENTO
T. Out H2O
T. Ext.

## Slide 46
CONTROLLO DIGITALE
2
SET POINT DINAMICO
ES. RISCALDAMENTO
T. Ext.
T. Out H2O
b12 = 2° C
Set Point 45°C
b14 = 13° C
15° C
b10 = 10° C
Set Point 35°C

## Slide 47
CONTROLLO DIGITALE
2
COMANDO ESTERNO 0-10 V
IMPOSTARE VALORE b15 (0-10), default = 5
ABILITAZIONE: H21 =40

## Slide 48
CONTROLLO DIGITALE
2
COMANDO ESTERNO 0-10 V
Esempio: b15= 6
40°C
43°C
37°C

## Slide 49
CONTROLLO DIGITALE
2
COMANDO ESTERNO 0-10 V
CONNESSIONE IN MORSETTIERA
0 – 10 V
N.B. In modalità COOL il valore di b15 NON deve assumere valori tali per cui il set point possa scendere al di sotto dei 5°C , soglia attivazione antigelo.

## Slide 50
CONTROLLO DIGITALE
2
COMANDO CIRCOLATORE
ATTIVAZIONE:
PARAMETRO P03 = 1 (DEFAULT)
CHIAMATA DA TERMOREGOLATORE
CHIAMATA DA TERMOREGOLATORE CON ATTIVAZIONE PERIODICA
FUNZIONAMENTO IN CONTINUO
PARAMETRO P03 = 1, P16=? , P17=?
PARAMETRO P03 = 0

## Slide 51
CONTROLLO DIGITALE
2
COMANDO CIRCOLATORE
CHIAMATA DA TERMOREGOLATORE
1. RITARDO DI 140secondi tra richiesta e circolatore on
1
2
Commutazione 4 vie lato idraulico
2. RITARDO DI 120secondi circolatore on e compressore on
3. RITARDO DI 120secondi tra compressore off e circolatore off (P02=60)
3

## Slide 52
CONTROLLO DIGITALE
2
COMANDO CIRCOLATORE
ATTIVAZIONE:
P17: TEMPO FUNZIONAMENTO POMPA IN MODALITA’ PERIODICA (SECONDI)
CHIAMATA DA TERMOREGOLATORE CON ATTIVAZIONE PERIODICA
P16: INTERVALLO TRA 2 ATTIVAZIONI (MINUTI)
PARAMETRO P03 = 1, P16=? , P17=?

## Slide 53
CONTROLLO DIGITALE
2
COMANDO CIRCOLATORE
ESEMPIO
CHIAMATA DA TERMOREGOLATORE CON ATTIVAZIONE PERIODICA
PARAMETRO P03 = 1, P16=600 , P17=5
ES. Termoregolatore off, dopo 10 ore di fermo pompa (P16= 600), la stessa si attiva 5 secondi (P17). Se trascorrono ancora 10 ore senza richiesta da termoregolatore, la pompa si riattiva 5 secondi.

## Slide 54
CONTROLLO DIGITALE
2
COMANDO CIRCOLATORE
SEMPRE ATTIVO SE:
FUNZIONE ANTIGELO
RESISTENZE ANTIGELO ATTIVE
PARAMETRO P04 = 5, P05= 2 (ISTERESI ANTIGELO)
ES. Se la temperatura di mandata < 5°C, si attiva il circolatore per T=4°C e si spegne se SI RAGGIUNGE T=7°C
Kit resistenze su scambiatore a piastre+base unita’ esterna
Comando accensione parametro r02/r03, isteresi con parametro r06
SBRINAMENTO
Commutazione valvole sempre su impianto (no ACS)

## Slide 55
CONTROLLO DIGITALE
2
COMANDO CIRCOLATORE
DISATTIVATO SE:
TERMOREGOLATORE OFF
ALLARME FLUSSOSTATO
UNITA’ OFF

## Slide 56
CONTROLLO DIGITALE
2
COMANDO CIRCOLATORE
REGOLAZIONE PROPORZIONALE

## Slide 57
CONTROLLO DIGITALE
2
COMANDO CIRCOLATORE
REGOLAZIONE PROPORZIONALE
P07 = VELOCITA’ MAX POMPA (100%)
P08 = VELOCITA’ MIN POMPA (85%)
P09 = ΔT IN/OUT ACQUA MANDATA
P10 = Δp POMPA MODULANTE
N.B: La pompa sarà al 100% per la produzione ACS

## Slide 58
CONTROLLO DIGITALE
2
COMANDO CIRCOLATORE
REGOLAZIONE PROPORZIONALE
100%
85%
ΔT 4
ΔT 5
ΔT 9

## Slide 59
CONTROLLO DIGITALE
2
GESTIONE DI FONTI IN INTEGRAZIONE E/O SOSTITUZIONE IN MODALITA’ POMPA DI CALORE
RESISTENZA IMPIANTO
RESISTENZA BOLLITORE SANITARIO
RESISTENZA ACCUMULO COMBINATO RISC + ACS
CALDAIA
CONFIGURAZIONE INTERVENTO DI:
CALDAIA + RESISTENZE

## Slide 60
CONTROLLO DIGITALE
2
CALDAIA + RESISTENZE
PRIORITA’ E UTILIZZO CALDAIA
PARAMETRO r23 (DEFAULT =0) CALDAIA ASSENTE
PARAMETRO r23 = 1 UTILIZZO CALDAIA SOLO SU IMPIANTO (RESISTENZE PRIORITARIE)
PARAMETRO r23 = 2 UTILIZZO CALDAIA SOLO SU SANITARIO (RESISTENZE PRIORITARIE)
PARAMETRO r23 = 3 UTILIZZO CALDAIA SIA SU IMPIANTO SIA SU ACS (RESISTENZE PRIORITARIE)
PARAMETRO r23 = 4 UTILIZZO CALDAIA SOLO SU IMPIANTO (RESISTENZE NON PRIORITARIE)
PARAMETRO r23 = 5 UTILIZZO CALDAIA SOLO SU SANITARIO (RESISTENZE NON PRIORITARIE)
PARAMETRO r23 = 6 UTILIZZO CALDAIA SIA SU IMPIANTO SIA SU ACS (RESISTENZE NON PRIORITARIE)

## Slide 61
CONTROLLO DIGITALE
2
CALDAIA / RESISTENZA
FASCE DI FUNZIONAMENTO

## Slide 62
CONTROLLO DIGITALE
2
CALDAIA / RESISTENZA
FASCE DI FUNZIONAMENTO

## Slide 63
CONTROLLO DIGITALE
2
CALDAIA / RESISTENZA
FASCIA DI FUNZIONAMENTO 1: POMPA DI CALORE
INTERVENTO CALDAIA E/O RESISTENZE SOLO SE:
POMPA DI CALORE IN BLOCCO ALLARME + SET POINT NON SODDISFATTO
SET POINT NON SODDISFATTO:
PARAMETRO r11= ΔT set point
ES: SET POINT = 45°C
r11= 2
SET POINT NON SODDISFATTO= 45 – 2 = 43°C

## Slide 64
CONTROLLO DIGITALE
2
CALDAIA / RESISTENZA
FASCE DI FUNZIONAMENTO

## Slide 65
CONTROLLO DIGITALE
2
CALDAIA / RESISTENZA
FASCIA DI FUNZIONAMENTO 2: POMPA DI CALORE + INTEGRAZIONI
INTERVENTO CALDAIA E/O RESISTENZE SOLO SE SET POINT NON SODDISFATTO (PARAMETRO r11)
INTERVENTO CALDAIA E/O RESISTENZE DOPO r12 o r16 MINUTI DI FUNZIONAMENTO POMPA DI CALORE

## Slide 66
CONTROLLO DIGITALE
2
CALDAIA + RESISTENZE
TEMPI DI INTERVENTO DELLE DIVERSE INTEGRAZIONI
LATO IMPIANTO
PARAMETRO r12 = MINUTI di attesa x attivazione fonte integrazione prioritaria, minuti attesa per attivazione anche fonte non prioritaria SE SET POINT NON SODDISFATTO con integrazione prioritaria
LATO ACS
PARAMETRO r16 = MINUTI di attesa x attivazione fonte integrazione prioritaria, minuti attesa per attivazione anche fonte non prioritaria SE SET POINT NON SODDISFATTO con integrazione prioritaria

## Slide 67
CONTROLLO DIGITALE
2
CALDAIA / RESISTENZA
FASCE DI FUNZIONAMENTO

## Slide 68
CONTROLLO DIGITALE
2
CALDAIA / RESISTENZA
FASCIA DI FUNZIONAMENTO 3: INTEGRAZIONI + POMPA DI CALORE
INTERVENTO POMPA DI CALORE SOLO SE SET POINT NON SODDISFATTO (PARAMETRO r11)
INTERVENTO POMPA DI CALORE DOPO r12 o r16 MINUTI DI FUNZIONAMENTO CALDAIA E/O RESISTENZE

## Slide 69
CONTROLLO DIGITALE
2
CALDAIA / RESISTENZA
FASCE DI FUNZIONAMENTO

## Slide 70
CONTROLLO DIGITALE
2
CALDAIA / RESISTENZA
FASCIA DI FUNZIONAMENTO 4: INTEGRAZIONI
FUNZIONAMENTO SOLO FONTI INTEGRAZIONI
SE PRESENTI PIU’ FONTI DI INTEGRAZIONE, INTERVENTO IN RELAZIONE A PARAMETRI r11,r12,r23,24

## Slide 71
CONTROLLO DIGITALE
2
CALDAIA / RESISTENZA
FASCE DI FUNZIONAMENTO
SE r28=r08

## Slide 72
CONTROLLO DIGITALE
2
CALDAIA / RESISTENZA
FASCE DI FUNZIONAMENTO
SE r22=r28=r08

## Slide 73
CONTROLLO DIGITALE
2
ESEMPI
RESISTENZA SANITARIA

## Slide 74
CONTROLLO DIGITALE
2
ESEMPIO 3
CALDAIA INTEGRAZIONE
Text> 7°C, uso pompe di calore
Text< 7°C, uso caldaia
NO FUNZIONAMENTO CONGIUNTO, O PDC O CALDAIA

## Slide 75
CONTROLLO DIGITALE
2
ESEMPIO 3
ELIMINAZIONE FUNZIONAMENTO CONGIUNTO
IMPOSTARE r22=r28=r08 =7

## Slide 76
CONTROLLO DIGITALE
2
ESEMPIO 3
ELIMINAZIONE FUNZIONAMENTO CONGIUNTO
IMPOSTARE r22=r28=r08 =7
Caldaia

## Slide 77
CONTROLLO DIGITALE
2
ESEMPIO 3
CALDAIA INTEGRAZIONE
PARAMETRO r23 = 4 (DEFAULT=0)
ABILITAZIONE CALDAIA SOLO LATO IMPIANTO
ABILITAZIONE MORSETTIERA MORSETTI AEH – AEHN USCITA 230V
PARAMETRO H58 = 29
ALIMENTAZIONE VALVOLA 3 VIE, MORSETTI FINE CORSA CHE CHIUDANO CONTATTO TA CALDAIA
N.B. E’ possibile configurare altre uscite in morsettiera per la richiesta caldaia

## Slide 78
CONTROLLO DIGITALE
2
ESEMPIO 3
CALDAIA INTEGRAZIONE
    GESTIONE CALDAIA
E’ possibile stabilire, se la caldaia ha un proprio circolatore e se la regolazione avviene tramite sonda di termoregolazione della PdC o per mezzo della sonda integrata nella caldaia, le combinazioni di fatto sono definite dal parametro r32:
r32 = 0: caldaia senza circolatore con termoregolazione a carico della macchina
r32 = 1: caldaia dotata di circolatore autonomo con termoregolatore a carico della macchina
r32 = 2: caldaia senza circolatore con termoregolazione autonoma
r32 = 3: caldaia dotata di circolatore con termoregolazione autonoma

## Slide 79
CONTROLLO DIGITALE
2
ESEMPIO 4
CALDAIA INTEGRAZIONE
Text< 7°C, uso caldaia
Text> 7°C, uso pompa di calore e caldaia integrazione

## Slide 80
CONTROLLO DIGITALE
2
ESEMPIO 4
IMPOSTARE r08=r28=7
50
7
r22=50

## Slide 81
CONTROLLO DIGITALE
2
ESEMPIO 4
CALDAIA INTEGRAZIONE
PARAMETRO r23 = 4 (DEFAULT=0)
ABILITAZIONE CALDAIA SOLO LATO IMPIANTO
ABILITAZIONE MORSETTIERA MORSETTI AEH – AEHN USCITA 230V
PARAMETRO H58 = 29
PREVEDERE RELE’ CHE CHIUDA CONTATTO TA CALDAIA
N.B. E’ possibile configurare altre uscite in morsettiera per la richiesta caldaia

## Slide 82
CONTROLLO DIGITALE
2
ESEMPIO 4
CALDAIA INTEGRAZIONE
SONDA MANDATA IMPIANTO

## Slide 83
CONTROLLO DIGITALE
2
ESEMPIO 4
SONDA REMOTABILE
PARAMETRO H19 = 41 (DEFAULT=0)
ABILITAZIONE SONDA REMOTABILE (MANDATA IMPIANTO)
N.B La pompa di calore terrà conto anche delle integrazioni per la temperatura mandata impianto
PARAMETRO H44 = 0 (DEFAULT=26)
PARAMETRO H11 = 8 (DEFAULT=2)

## Slide 84
CONTROLLO DIGITALE
2
ESEMPIO: RADIATORI 70°C
CALDAIA INTEGRAZIONE
Text< 7°C, uso caldaia
Text> 7°C, uso pompa di calore e caldaia integrazione
T.MANDATA :70°C ?????
COME FACCIO?

## Slide 85
CONTROLLO DIGITALE
2
ESEMPIO: RADIATORI 70°C
IMPOSTAZIONE OFFSET
T.MANDATA :
FINO 50°C POMPA DI CALORE
DA 50 A 70°C CALDAIA

## Slide 86
CONTROLLO DIGITALE
2
ESEMPIO 5
CALDAIA INTEGRAZIONE
IMPOSTARE TUTTI I PARAMETRI VISTI PER ESEMPIO 4
IMPOSTARE SET POINT HEAT= 50° C PER PDC
N.B. E’ possibile configurare altre uscite in morsettiera per la richiesta caldaia
IMPOSTARE SET POINT CALDAIA
PARAMETRO r29= 20, Δt set point/ MANDATA IMPIANTO
50+20= 70°C set point caldaia

## Slide 87
CONTROLLO DIGITALE
2
INTEGRAZIONE
IMPOSTAZIONE OFFSET
IMPOSTARE SET POINT CALDAIA/RESISTENZE
PARAMETRO r29= Temp MANDATA IMPIANTO
PARAMETRO r30= Temp. MANDATA IMPIANTO 2°set point
PARAMETRO r31= Temp. SANITARIO

## Slide 88
CONTROLLO DIGITALE
2
ALTRE CONFIGURAZIONI
ANELLO PRIMARIO

## Slide 89
CONTROLLO DIGITALE
2
ALTRE CONFIGURAZIONI
ANELLO PRIMARIO
PARAMETRO H19 = 41 (DEFAULT=0)
ABILITAZIONE SONDA REMOTABILE (MANDATA IMPIANTO)
PARAMETRO H44 = 0 (DEFAULT=26)
PARAMETRO H58 = 43
ABILITAZIONE IN MORSETTIERA GESTIONE CIRCOLATORE (ES. MORSETTO AEHN-AEH)

## Slide 90
CONTROLLO DIGITALE
2
CONFIGURAZIONI E IMPOSTAZIONI PARAMETRI
CONSULTARE SCHEDA ELENCO PARAMETRI E FOGLIO CONFIGURAZIONI POSSIBILI

## Slide 91
LOGICHE FUNZIONAMENTO
3
PREPARAZIONE ACS
SEQUENZA
COMPRESSORE: FREQUENZA MINIMA 2 MINUTI
DEVIAZIONE VALVOLA 3 VIE
DOPO 2 MINUTI: FREQUENZA MASSIMA
RICHIESTA ACS DA SONDA BOLLITORE

## Slide 92
t04
LOGICHE FUNZIONAMENTO
2
RESISTENZA CARTER COMPRESSORE
t04 < 20 °C, ISTERESI 2° C
CON COMPRESSORE ON, RESISTENZA OFF
COMPRESSORE OFF DA ALMENO 30 MINUTI
ABILITAZIONE SE:

## Slide 93
LOGICHE FUNZIONAMENTO
2
SBRINAMENTO
Text – Tingresso COMPRESSORE > 9°C
PRESSIONE DI BASSA < 5,4 bar
ABILITAZIONE SE:
20 MINUTI DA ULTIMO SBRINAMENTO

## Slide 94
LOGICHE FUNZIONAMENTO
2
SBRINAMENTO
VENTILATORE: Pevap.< 21bar, off
COMPRESSORE MAX POTENZA
MODALITA’ FUNZIONAMENTO
CIRCOLATORE ON, MANDATA IMPIANTO

## Slide 95
LOGICHE FUNZIONAMENTO
2
SBRINAMENTO
SE Palta < 29 bar, MASSIMO 6 MINUTI
SE Palta > 29 bar, OFF SBRINAMENTO
DURATA